## Str.tyt.
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa
Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego w Bełchatowie”, realizowane w zakresie Kontraktu 08 – „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa”.
CZĘŚĆ IA
PRZEDMIAR ROBÓT
Adres inwestycji: | Miasto Bełchatów, ul. Aleja Wyszyńskiego
Zamawiający: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów
Data opracowania : Sierpień 2009r.

## Spis CPV
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV
1 | Dział robót:
| 45000000-7 | Roboty budowlane
2 | Grupa robót budowlanych:
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
| 45200000-9 | Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3 | Klasy robót budowlanych:
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg
4 | Kategorie robót budowlanych:
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
| 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
| 45231300-8 | Roboty budowalne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
| 45236000-0 | Wyrównanie terenu

## Spis działów
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
I. | WSTĘP
1. | PREAMBUŁA ………………………………………………………………………..
2. | ILOŚC.…………………………………………………………………………………
3. | JEDNOSTKI MIARY………………………………………………………………….
4. | WYCENA …………………………………………………………………………….
5. | KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT …………………………………………
6. | OBMIAR ……………………………………………………………….………………
7. | PŁATNOŚCI ………………………………………………………………………….
II. | PRZEDMIARY
1. | ZESTAWIENIE ZBIORCZE (KOSZT OGÓŁEM) …………………………………
2. | PRZEDMIAR ROBÓT PR-00………. ……………………………………………………..
3. | PRZEDMIAR ROBÓT DLA ALEI WYSZYŃSKIEGO

## WSTĘP
I. | WSTĘP

## Preambuła
|  | 1. | PREAMBUŁA
1. | Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót jakie mają być wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Zamawiającego.
2. | Ilości podane w Przedmiarze Robót są szacunkowe, tymczasowe i podaje się je w celu zapewnienia wspólnej podstawy do składania ofert. Wykonawca nie ma gwarancji, iż będzie się od niego wymagać prowadzenia ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w Przedmiarze robót lub że, ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w Przedmiarze.
3. | Podstawą płatności jest faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych w stanie wolnym od wad zakresów robót, zgodnych z wpisami w książce obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
4. | Uważa się, że dla prac i materiałów, które są wymagane na podstawie zapisów w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót a nie są wyspecyfikowane w oddzielnych pozycjach Przedmiaru robót (jak np. próby szczelności itp.) koszty zostały rozłożone na ceny jednostkowe i stawki w pozycjach wymienionych w Przedmiarze robót dla robót, których prace te dotyczą.
5. | Stawki i ceny w Przedmiarze Robót będą obejmować - za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - cały sprzęt budowlany, robociznę, materiały, koszty zakupu (w tym także - jeśli występują - opłaty celne, podatek akcyzowy i inne opłaty importowe), transport, składowanie materiałów, koszty robót tymczasowych i towarzyszących, zagospodarowania odpadów z budowy, koszt uzyskania Zabezpieczenia wykonania, koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w dokumentach kontraktowych. Przyjmuje się, że koszty ogólne, zysk, ryzyko i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe.
6. | Ceny jednostkowe i wartość robót powinny być wprowadzone do każdej pozycji Przedmiaru Robót.
7. | Ceny jednostkowe należy podać w PLN bez VAT.
8. | Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować ani anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub Warunkach Kontraktu. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Warunków Kontraktu i Projektu wykonawczego w celu uzyskania pełnych informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
9. | Przytoczone w Części I - "Opis przedmiotu zamówienia" nazwy własne materiałów są przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - spełniające wymagania określone w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

## ilości i jedn.m.
2. ILOŚĆ
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla sporządzenia Oferty.
Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych, lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora Nadzoru, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zlecono inaczej.
3. JEDNOSKTKI MIARY
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentacji technicznej wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. Jednostki nie użyte w dokumentacji technicznej należy również podawać w systemie SI.
skróty w przedmiarach robót należy rozumieć następująco :
- m metr,
- m2 metr kwadratowy,
- m3 metr sześcienny,
- cm centymetr,
- mm milimetr,
- szt. sztuka,
- kpl. komplet,
- d średnica.
4. WYCENA
Kontrakt będzie obejmował całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w instrukcjach dla wykonawców składających oferty.

## Zakres robót
5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT
Pozycje Przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
Kod składa się z czterech pól przedzielonych myślnikiem.
«00/WO - warunki ogólne
« Pole pierwsze – dwie pierwsze litery nazwy ulicy:
«AW- Aleja Wyszyńskiego
« Pole drugie – numer działu Przedmiaru Robót,
« Pole trzecie kolejna pozycja w dziale.
6. OBMIAR
ST-00.00.00 KOSZTY OGÓLNE
Jednostki obmiarowe są zawarte w Przedmiarze robót
ST-01.01.01. PRZYGOTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
ST- 01.01. 01. Roboty ziemne – wykopy, zasypy w gruntach I-IIkat.
Jednostką obmiarową jest:
«metr sześcienny (m3) wykonania wykopów, zasypów, wykonania przekopów kontrolnych, wykopów związanych z budową sieci wodociągowej, wymiany gruntu, wzmocnienie gruntu cementem,
ST-02.01.01. Sieć wodociągowa
Jednostką obmiarową jest:
«metr (m) wykonania kanału, przyłącza wraz z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur
«kpl armatury: zasuwy i hydrany podziemne
« szt kształtek żeliwnych
ST-02.01.03. Przejście przewodów przez przegrody budowlane
Jednostką obmiarową jest:
«metr (m) montażu rur ochronnych w miejscach kolizji,
ST- 02.03.01. Roboty drogowe
Jednostką obmiarową jest:
«metr kwadratowy (m2) odbudowy podbudowy, nawierzchni dróg, chodników i placów
« metr bieżący (m) odbudowy obrzeża betonowego
7. PŁATNOŚCI
Płatności należy przyjmować na podstawie wpisów do książki obmiarów zgodnie z jednostkami obmiarowymi punktu 6 "Obmiar".

## PRZEDMIARY
II. | PRZEDMIARY

## ZZK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE (KOSZT OGÓŁEM)
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (PLN*)
1 | Koszty ogólne | 0
2 | Razem koszty robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego | 0
3 | Cena ofertowa netto | 0
4 | Kwota podatku od towarów i usług VAT 22% od pozycji 3 | 0
5 | Cena ofertowa brutto ( 3 + 4 ) | 0
*) Wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## WOlICH
PRZEDMIAR ROBÓT PR - 00
KOSZTY OGÓLNE
WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Miasta Bełchatowa
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość | PLN*) | PLN*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | * | * | * | *
1 | O/WO | ST-00.00.00. | Koszt uzyskania wszystkich wymaganych gwarancji, zgodnie z Warunkami Kontraktu | ryczałt | * | *
2 | O/WO | ST-00.00.00. | Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy | ryczałt | * | *
3 | O/WO | ST-00.00.00. | Dokumentacja Wykonawcy | ryczałt | * | *
4 | O/WO | ST-00.00.00. | Koszt wykonania i umieszczenia wszystkich tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej | ryczałt | * | *
5 | O/WO | ST-00.00.00. | Szkolenie personelu Zamawiającego | ryczałt | * | *
6 | O/WO | ST-00.00.00. | Próby końcowe (w tym rozruch) | ryczałt | * | *
OPRACOWANIA I PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE |  |  |  | * | * | * | *
7 | O/WO | ST-00.00.00. | Prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | * | *
ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU |  |  |  | * | * | * | *
8 | O/WO | ST-00.00.00. | Koszt zmiany organizacji ruchu na czas Robót wraz z projektem i ewentualnymi zabezpieczeniami | ryczałt | * | *
RAZEM PR -00 do przeniesienia do tabeli zbiorczej | [6 empty] | 0
*) Wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
0

## Wodociąg w Al. Wyszyńskiego
Lp. | Kod | Numer Spec. Technicznej | Dział/ Temat | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  |  | Nazwa | Ilość | PLN*) | PLN*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRZEDMIAR ROBÓT PR-AW-01, ROBOTY ZIEMNE - WODOCIĄG W AL. WYSZYŃSKIEGO
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
1 | AW-01-1 | ST-01.01.01. | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm, z przerzutem, humus z darnią | m2 | 593.6
2 | AW-01-2 | ST-01.01.01. | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5m w gruncie kategorii III | m3 | 57.4
3 | AW-01-3 | ST-01.01.01. | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, koparka 0,60m3, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1137.5
4 | AW-01-4 | ST-01.01.01. | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10t. Krotność=5. | m3 | 1137.5
5 | AW-01-5 | ST-01.01.01. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przesiębiernymi na odkład, koparka 0,60m3, grunt kategorii III | m3 | 396.9
6 | AW-01-6 | ST-01.01.01. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25cm / wymiana gruntu i zasypanie studni oraz komór - piasek | m3 | 493.5
7 | AW-01-7 | ST-01.01.01. | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II | m3 | 493.5
8 | AW-01-8 | ST-01.01.01. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25cm, kategoria gruntu III-IV | m3 | 454.3
9 | AW-01-9 | ST-01.01.01. | Zagęszczanie nasypów , ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m3 | 454.3
10 | AW-01-10 | ST-01.01.01. | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3m | m2 | 2509.5
11 | AW-01-11 | ST-01.01.01. | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3m | m2 | 2509.5
12 | AW-01-12 | ST-01.01.01. | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3m, kategoria gruntu I-III / Humus/ | m3 | 88.2
13 | AW-01-13 | ST-01.01.01. | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 593.6
RAZEM PR-AW-01
PRZEDMIAR ROBÓT PR-AW-02, ROBOTY MONTAŻOWE - WODOCIĄG W AL. WYSZYŃSKIEGO
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
1 | AW-02-1 | ST-02.01.01. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10cm - piasek | m3 | 85.5
2 | AW-02-2 | ST-02.01.01. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25cm / wykonanie obsypki do 30cm ponad wierzch rury - piasek | m3 | 463.23
3 | AW-02-3 | ST-02.01.01. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), ø160mm / Rura PE 100 SDR 11 trójwarstwowa (woda) PN 16 ø160/14,6mm/ | m | 10.03
4 | AW-02-4 | ST-02.01.01. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), ø225mm / Rura PE 100 SDR 11 ø225mm / Rura PE 100 SDR 11 trójwarstwowa (woda) PN 16 ø225/20,5mm/ | m | 9.76
5 | AW-02-5 | ST-02.01.01. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), ø250mm / Rura PE 100 SDR 11 trójwarstwowa (woda) PN 16 ø250/22,7mm/ | m | 29.78
6 | AW-02-6 | ST-02.01.01. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), ø315mm / Rura PE 100 SDR 11 trójwarstwowa (woda) PN 16 ø315/28,6mm/ | m | 724.19
7 | AW-02-7 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø90mm, z agregatem | złącze | 25
8 | AW-02-8 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø110mm, z agregatem | złącze | 11
9 | AW-02-9 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø160mm, z agregatem | złącze | 8
10 | AW-02-10 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø225mm, z agregatem | złącze | 8
11 | AW-02-11 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø250mm, z agregatem | złącze | 8
12 | AW-02-12 | ST-02.01.01. | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, ø315mm, z agregatem | złącze | 88
13 | AW-02-13 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, ø160mm/Trójnik PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych, redukcyjny do zgrzewania doczołowego ø160/90mm | szt | 1
14 | AW-02-14 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Trójnik PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych, redukcyjny do zgrzewania doczołowego ø315/110mm | szt | 4
15 | AW-02-15 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Trójnik PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych, redukcyjny do zgrzewania doczołowego ø315/160mm | szt | 2
16 | AW-02-16 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Trójnik PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych, redukcyjny do zgrzewania doczołowego ø315/225mm | szt | 2
17 | AW-02-17 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Trójnik PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych, redukcyjny do zgrzewania doczołowego ø315/250mm | szt | 2
18 | AW-02-18 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø110mm/Kolano PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych do zgrzewania doczołowego ø110/90st. | szt | 1
19 | AW-02-19 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Łuk PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych do zgrzewania doczołowego ø315/15st. | szt | 1
20 | AW-02-20 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Łuk PE 100 SDR 11 z rur trójwarstwowych do zgrzewania doczołowego ø315/30st. | szt | 1
21 | AW-02-21 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø110mm/Redukcja PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczołowego 1,6 Mpa/woda/ø110/90mm | szt | 7
22 | AW-02-22 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø160mm/Redukcja PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczołowego 1,6 Mpa/woda/ø160/90mm | szt | 1
23 | AW-02-23 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø250mm/Redukcja PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczołowego 1,6 Mpa/woda/ø250/160mm | szt | 1
24 | AW-02-24 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø315mm/Redukcja PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczołowego 1,6 Mpa/woda/ø315/225mm | szt | 1
25 | AW-02-25 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø400mm/Redukcja PE 100 SDR 11 do zgrzewania doczołowego 1,6 Mpa/woda/ø400/315mm | szt | 1
26 | AW-02-26 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø90mm, PE | szt | 10
27 | AW-02-27 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø160mm, PE, 1,6MPa | szt | 5
28 | AW-02-28 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø225mm, PE, 1,6MPa | szt | 7
29 | AW-02-29 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø250mm, PE, 1,6MPa | szt | 8
30 | AW-02-30 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø315mm, PE, 1,6MPa | szt | 27
31 | AW-02-31 | ST-02.01.01. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), ø400mm, PE, 1,6MPa | szt | 1
32 | AW-02-32 | ST-02.01.01. | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, PN 16, ø150mm | kpl | 2
33 | AW-02-33 | ST-02.01.01. | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, PN 16, ø200mm | kpl | 2
34 | AW-02-34 | ST-02.01.01. | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, PN 16, ø250mm | kpl | 3
35 | AW-02-35 | ST-02.01.01. | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, PN 16, ø300mm | kpl | 11
36 | AW-02-36 | ST-02.01.01. | Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne ø80mm/ Hydrant żeliwny nadziemny z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed wpływem w przypadku uszkodzenia, ø80mm głębokość zabudowy 1500mm | kpl | 6
37 | AW-02-37 | ST-02.01.01. | Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne ø80mm/ Hydrant żeliwny nadziemny z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed wpływem w przypadku uszkodzenia, ø80mm głębokość zabudowy 1500mm | kpl | 1
38 | AW-02-38 | ST-02.01.01. | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, ø150mm/ Kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur żel. PN 16, ø150mm | szt | 1
39 | AW-02-39 | ST-02.01.01. | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, ø2000mm/ Kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur żel. PN 16, ø200mm | szt | 2
40 | AW-02-40 | ST-02.01.01. | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, ø250mm/ Kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur żel. PN 16, ø250mm | szt | 2
41 | AW-02-41 | ST-02.01.01. | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, ø400mm/ Kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur żel. PN 16, ø400mm | szt | 1
42 | AW-02-42 | ST-02.01.01. | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20m rurami DN 300-600mm, grunt kategorii III-IV / Rura stalowa ø355,6/8,0mm | m | 12
43 | AW-02-43 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø250/ Montaż płozów typu "E/C" ø243-269, wys. 25mm | szt | 15
44 | AW-02-44 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø315/ Montaż manszet typu "N" 250x350 | szt | 2
45 | AW-02-45 | ST-02.01.01. | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, ø400mm / Montaż rury ochronnej PVC ø400/11,7mm | m | 37
46 | AW-02-46 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø315/ Montaż płozów typu "E/C" ø312-334 wys. 25mm | szt | 60
47 | AW-02-47 | ST-02.01.01. | Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, ø400/ Montaż manszet typu "N" 300x400 | szt | 8
48 | AW-02-48 | ST-02.01.01. | Ułożenie rur osłonowych PVC do ø140mm / Rura ochronna "AROT" PS dzielona ø160 | m | 10.5
49 | AW-02-49 | ST-02.01.01. | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego / Oznakowanie trasy wodociągu taśmą w kolorze niebieskim z wkładką metalową i napisem "WODA" | m | 800
50 | AW-02-50 | ST-02.01.01. | Próba wodna szczelności sieci sieci wodociągowych z rur PEHD, (rurociąg 200m) DN 160mm | próba | 1
51 | AW-02-51 | ST-02.01.01. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 150mm | odcinek | 1
52 | AW-02-52 | ST-02.01.01. | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 150mm | odcinek | 1
53 | AW-02-53 | ST-02.01.01. | Próba wodna szczelności sieci sieci wodociągowych z rur PEHD, (rurociąg 200m) DN 200-225mm | próba | 1
54 | AW-02-54 | ST-02.01.01. | Próba wodna szczelności sieci sieci wodociągowych z rur PEHD, (rurociąg 200m) DN 250-280mm | próba | 1
55 | AW-02-55 | ST-02.01.01. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 200-250mm | odcinek | 2
56 | AW-02-56 | ST-02.01.01. | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 200-250mm | odcinek | 2
57 | AW-02-57 | ST-02.01.01. | Próba wodna szczelności sieci sieci wodociągowych z rur PEHD, (rurociąg 200m) DN 300mm | próba | 4
58 | AW-02-58 | ST-02.01.01. | Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500m dla prób szczelności, Dn 300mm, rury PEHD | 10 mb | 42
59 | AW-02-59 | ST-02.01.01. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 300-350mm | odcinek | 4
60 | AW-02-60 | ST-02.01.01. | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200m) DN do 300-350mm | odcinek | 4
61 | AW-02-61 | ST-02.01.01. | Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500m dla dezynfekcji i płukania przewodów, DN 300mm. Krotność=2. | 10 mb | 42
62 | AW-02-62 | ST-02.01.01. | Układanie mieszanki betonowej ręcznie w kontrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe / Wykonanie korków z betonu B10 wyłączonego odcinka wodociągu | m3 | 1.75
63 | AW-02-63 | ST-02.01.01. | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową, rurociągi żeliwne, DN 150mm | m | 8
64 | AW-02-64 | ST-02.01.01. | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową, rurociągi żeliwne, DN 200mm | m | 12.5
65 | AW-02-65 | ST-02.01.01. | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową, rurociągi żeliwne, DN 250mm | m | 16
66 | AW-02-66 | ST-02.01.01. | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową, rurociągi żeliwne, DN 400mm | m | 8
67 | AW-02-67 | ST-02.01.01. | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, zasuwy zeliwne, DN 100mm | szt | 1
68 | AW-02-68 | ST-02.01.01. | Demontaż odpowietrznika żeliwnego kołnierzowego w studzienkach, odpowietrzniki żeliwne, DN 100mm | szt | 1
69 | AW-02-69 | ST-02.01.01. | Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej ołowiem z obudową, zasuwy zeliwne, DN 150mm | kpl | 1
70 | AW-02-70 | ST-02.01.01. | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej w komorach, zasuwy zeliwne, DN 400mm | szt | 2
71 | AW-02-71 | ST-02.01.01. | Demontaż hydrantu podziemnego, nadziemnego i zdroju czerpalnego, hydranty podziemne, DN 80mm | kpl | 4
72 | AW-02-72 | ST-02.01.01. | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej z obudową, zasuwy żeliwne, DN 80mm / Demontaż skrzynek i obudów zasuw | kpl | 11
73 | AW-02-73 | ST-02.01.01. | Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, kręgi betonowe o średnicy 1200mm | m | 5.5
74 | AW-02-74 | ST-02.01.01. | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1200mm o głębokości 3m | kpl | 2
75 | AW-02-75 | ST-02.01.01. | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone | m3 | 16.75
76 | AW-02-76 | ST-02.01.01. | Demontaż istniejących komór do 1m poniżej terenu, pozostałą część zasypać piaskiem | kpl | 4
RAZEM PR-AW-02
PRZEDMIAR ROBÓT PR-AW-03, ROBOTY DROGOWE - WODOCIĄG W AL. WYSZYŃSKIEGO
CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
1 | AW-03-1 | ST-02.03.01. | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5cm | m | 58
2 | AW-03-2 | ST-02.03.01. | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1cm głębokości (ponad 5). Krotność=3. | m | 58
3 | AW-03-3 | ST-02.03.01. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3cm | m2 | 45
4 | AW-03-4 | ST-02.03.01. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1cm. Krotność=5. | m2 | 45
5 | AW-03-5 | ST-02.03.01. | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15cm | m2 | 45
6 | AW-03-6 | ST-02.03.01. | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5cm / podsypka cem-piaskowa gr.15cm. Krotność=3. | m2 | 45
7 | AW-03-7 | ST-02.03.01. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 45
8 | AW-03-8 | ST-02.03.01. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 45
9 | AW-03-9 | ST-02.03.01. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, masa grysowa, samochód 5-10t | m2 | 45
10 | AW-03-10 | ST-02.03.01. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, samochód 5-10t | m2 | 45
11 | AW-03-11 | ST-02.03.01. | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19
12 | AW-03-12 | ST-02.03.01. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40cm, grunt kategorii III-IV | m | 19
13 | AW-03-13 | ST-02.03.01. | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 2.15
14 | AW-03-14 | ST-02.03.01. | Krawężniki betonowe, wystające 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 19
15 | AW-03-15 | ST-02.03.01. | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20cm na podsypce piaskowej | m | 800
16 | AW-03-16 | ST-02.03.01. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20cm, grunt kategorii III-IV | m | 800
17 | AW-03-17 | ST-02.03.01. | Obrzeża betonowe, 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 800
18 | AW-03-18 | ST-02.03.01. | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 24
19 | AW-03-19 | ST-02.03.01. | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 21
20 | AW-03-20 | ST-02.03.01. | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1cm grubości warstwy. Krotność=2. | m2 | 21
21 | AW-03-21 | ST-02.03.01. | Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 21
22 | AW-03-22 | ST-02.03.01. | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8cm / Rozebranie kostki betonowej gr. 6cm | m2 | 1167
23 | AW-03-23 | ST-02.03.01. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 565.88
24 | AW-03-24 | ST-02.03.01. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości. Krotność=5. | m2 | 565.88
25 | AW-03-25 | ST-02.03.01. | Warstwy podsypkowe, podsypkowe cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 565.88
26 | AW-03-26 | ST-02.03.01. | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara / Materiał z odzysku w 100% | m2 | 725.2
27 | AW-03-27 | ST-02.03.01. | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa / Materiał z odzysku w 100% | m2 | 442
28 | AW-03-28 | ST-02.03.01. | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km | m3 | 68.5
29 | AW-03-29 | ST-02.03.01. | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. Krotność=4. | m3 | 68.5
RAZEM PR-AW-03
Razem roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej w Alei Wyszyńskiego,
(PR-AW-01+PR-AW-02+PR-AW-03)
*)Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku